[image: image2.png]' ‘ ” Ohridska 17, 32100, Vinkovci
PLINARA ISTOCNE 032 304 335 * 0800 304 336

SLAVONIJE D.0O.O. . .
2a distribuciju i opskrbu plinom pis@pis.com.hr
www.pis.com.hr





	
	

	
	Ime i prezime

	
	

	
	Ulica i broj

	
	

	
	Mjesto

	
	

	
	Datum


PRAVILA IZVEDBE PRIKLJUČKA NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
1. MJESTO POSTAVLJANJA ORMARIĆA plinomjera određuje tehničar – kontrolor operatora distribucijskog sustava (ODS-a).
2. ORMARIĆ SE POSTAVLJA na najbližu točku sa vanjske strane objekta, po mogućnosti u dvorište ili ispred objekta na fasadu ili u zeleni pojas. 

3. ZABRANJENA JE NAKNADNA GRADNJA ili postavljanje bilo kakvih objekata ili sadnja visokih nasada iznad položenih kućnih priključaka kao i postavljanje plinske cijevi ispod istih. 

4. MINIMALNA UDALJENOST plinskog ormarića od el. ormarića  iznosi 1,5 m; od prozora, rešetki, vrata ili drugih otvora na zidu 0,5 m,  a od rine (oluka) 0,1 m.

5. MINIMALNA VISINA OD DNA ORMARIĆA do tla iznosi 0,4 m u slučaju da je podloga betonirana, a inače normalna udaljenost dna ormarića od tla 1,3 m. Samo u izuzetnim slučajevima ormarić smije biti poluuzidan i uzidan. 

a)  POLUUZIDAN ORMARIĆ mora imati svijetli otvor širine 56 cm, visine 56 cm i dubine 10 cm i biti potpuno ožbukan.

b) UZIDAN ORMARIĆ se smije izvesti samo u slučaju kada je debljina zida minimalno 45 cm.

6. DUBINA ISKOPA za postavljanje priključne cijevi:

a) u dvorišnom dijelu do regulacijske (međašne linije) iznosi minimalno 0,8 m

b) u uličnom dijelu do plinske mreže iznosi minimalno 1,0 m

c) širina rova iznosi minimalno 0,3 m

d) na mjestu priključenja na plinsku mrežu iskopati rov dimenzija 1,0 x 1,0 m

e) dubina iskopa mora iznositi minimalno 0,3 m ispod plinske mreže

7. ZATRPAVANJE PRIKLJUČNE CIJEVI d 32 mm vršiti pijeskom u visini minimalno 10 cm, a preostali dio iskopanom zemljom.

8. PRILIKOM ISKOPA ROVA potrebno je otkriti sve postojeće instalacije, cjevovode i kablove (elektro i HT). 

9. U SLUČAJU KRIŽANJA PLINOVODA SA:

	a) plinovodom
	Minimalna udaljenost
	0,2 m

	b) vodovodom
	Minimalna udaljenost
	0,2 m

	c) kanalizacijskim cijevima
	Minimalna udaljenost
	0,2 m

	d) HT kabelima
	Minimalna udaljenost
	0,3 m

	e) el. kabelima
	Minimalna udaljenost
	0,3 m

	f) kemijskim cjevovodima
	Minimalna udaljenost
	0,2 m

	g) toplovodima
	Minimalna udaljenost
	1,0 m


10.  U SLUČAJU PARALELNOG VOĐENJA PLINOVODA SA:

	a) plinovodom
	Minimalna udaljenost
	0,6 m

	b) vodovodom
	Minimalna udaljenost
	0,6 m

	c) kanalizacijskim cijevima
	Minimalna udaljenost
	0,6 m

	d) HT kabelima
	Minimalna udaljenost
	0,5 m

	e) el. kabelima
	Minimalna udaljenost
	0,6 m

	f) kemijskim cjevovodima
	Minimalna udaljenost
	0,6 m

	g) toplovodima
	Minimalna udaljenost
	1,0 m


11. UVJET ZA IZVEDBU KUĆNOG PRIKLJUČKA  na plinsku mrežu je izvedena kućna plinska instalacija od strane ovlaštenog plinoinstalatera te izvršen tehnički pregled iste od strane operatora distribucijskog sustava (ODS-a).
12. NARUČITELJ SNOSI SVE TROŠKOVE I ODGOVORNOST U SLUČAJU BILO KOJEG OŠTEĆENJA NAVEDENIH INSTALACIJE I POVRŠINA, TE OSTALIH NEZGODA.

13. PRIKLJUČAK SE MOŽE IZVRŠITI ukoliko je temperatura viša od 5°C i vremenski uvjeti bez padalina.

14. KONTAKT PODACI: 

	Mjesto:
	Mobitel:
	Telefon:
	Fax:
	Email:

	Vinkovci
	091 303 2008
	032 303 624
	032 304 338
	prikljucak-kucanstvo@pis.com.hr 

	Županja
	091 304 33 21
	032 830 784
	032 830 785
	pis@pis.com.hr 


Rad sa strankama: Radnim danom od 7:30  do 14:00 h
POLOŽAJNI PLAN PLINSKOG PRIKLJUČKA


[image: image1.wmf]
	
	
	

	INVESTITOR
	
	TEHNIČAR - KONTROLOR


[image: image2.png]_1048071998.dwg

